## 표지
공장 건설 투자 검토안
2016.02.12
DDS개발부

## 목차
목 차
Ⅰ. 투자 총괄표
Ⅱ. 세부 투자 내역
1. 토목/건축
2. 생산설비
3. Utility
4. QC 설비
5. 공사비
6. 기타 비품 등
보고에 앞서) 투자 검토 기준

## 검토안
보고에 앞서) 투자 검토 기준
● Capacity는 SR-Exenatide를 기준으로 57만Vials/년 생산 Capa를 기본 Base로 함.
● 추가 증설계획등은 현 단계에서 반영하지 않았음.
● 부지 금액은 별도로 반영하지 않았음.
● 설비는 모두 신규 구매하여 설치하되 업체 Nego 또는 견적가를 기준으로 산정함
● 환율 인상 및 미 반영 설비 등을 고려하여 설비 및 공사비의 10%를 예비비로 반영함.
● 건설인건비는 QA를 포함하여 최소인원으로 추정하여 계산함.
● 건설이자 등 금융비용은 별도 포함하지 않음
● 공장 건설 후 상업생산까지 2.5년 소요될 것으로 추정하여 운영비를 별도 계상함
● 용제는 외부 제약사에 위탁생산하는 것으로 함

## 투자총괄표
Ⅰ. 투자총괄표
(금액: 백만원)
구 분 |  |  | 57만 Vials/Y | 투 자 내 역
공장 건설 투자비 | 토목 / 조경 |  | 421.5 | 지질조사 등
| 설계비 | 건축 및 공정 설계 | 130
|  | 토목설계 | 20
|  | 감리비 | 100 | 건축감리 , 소방,전기 감리
| 건물/구축물공사 |  | 2425 | 생산동,UTILITY동,창고,Tank Farm,사무실
| 생산 장비 |  | 7359 | 용제 생산 라인 제외
| QC 장비 |  | 1485
| Utility 설비 |  | 2495
| 공 사 비 |  | 3546
| 기타 비품 등 |  | 120
| 사 업 추 진 비 |  | 100
| 시 운 전 비 |  | 540 | 원재료비만 산정, 3 Batch (SR-Octreotide Batch당 180백만원 기준)
| 건설 인건비 |  | 1080
| 예 비 비 |  | 1731 | 공사 및 설비 투자비의 10%
| 건설 투자비 계 |  | 21552.5
토지 | 부지 구입비 |  | 0 | 5000평(건폐율 40%), 추가 산정 필요
운영비 | Validation & Consulting Fee |  | 1505 | GMP Review, Validation등
| 인 건 비 |  | 2226 | 2.5년 계상, 1,2차년도 80%, 마지막 3차년도 100%인원 가동 기준
| 공장유지비 |  | 5125 | 제조경비만 반영(2.5년후 허가 취득하여 본 가동 가정)
| 임상샘플비 |  | 218 | 원재료비만 산정(SR-Exenatide 10,870원/vial), 20,000Vials생산 기준(250명*26주*1.5+기타 안전성 시험 등 1만Vials)
| 운영비 소계 |  | 9074 | 감가상각비는 산정하지 아니함
총 계 |  |  | 30626.5
|  | 공장건설비 소계 | 23057.5

## 건축 및 토목
Ⅱ. 세부 투자 내역
1. 토목/건축
|  |  | 57만 Vials/Y |  |  | 금액단위 : 백만원
구 분 |  | 상세내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비 고
토목 | 지질조사 |  | 1 | 1.5 | 1.5
| 오폐수 공사 | 폐수 저장조 (10㎥) | 2 | 60 | 120
| 도로 | 도로/우수 배수구 | 1000 | 0.3 | 300 | 도로 30만원/평(도로우수 포함)
| 소 계 |  |  |  | 421.5
건축 | 생산실 | 생산실/복도 및 생산지원실 | 330 | 2.5 | 825 | 골조 및 소방만 포함
| QC | 이화학분석/기기분석/미생물실 등 | 100 | 2.5 | 250 | 골조 및 소방만 포함
| Utility | 수처리실/수배전실 등 | 220 | 2.5 | 550 | 골조 및 소방만 포함
| 창고 | 냉장/원부자재/반제품/제품 | 150 | 2.5 | 375 | 골조 및 소방만 포함
| 사무실 | 현관 및 Lobby/사무실/회의실 | 150 | 2.5 | 375 | 골조 및 소방만 포함
| 소 계 |  | 950 |  | 2375
Tank Farm | N2/ Solvent |  | 50 | 1 | 50
총 계 |  |  |  |  | 2846.5

## 생산설비
Ⅱ. 세부 투자 내역
2. 생산설비
|  | 57만 Vials/Y |  |  | 금액단위 : 백만원
설비명 | 규격 및 상세내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
조제 탱크 | 20L, Bottom Magnetic Stirrer | 2 | 50 | 100 | 중앙기공/현대기공
조제 탱크 | 30L, Bottom Magnetic Stirrer | 2 | 55 | 110
Feeding 탱크 | 20L | 2 | 40 | 80
WandMixer (Feeidng용) | 30L | 2 | 40 | 80
Filter Housing | 10" 기준,내산성,0.22㎛ | 10 | 5 | 50 | Dual Filter System적용
Vent Filter | 10" 기준,내산성,0.23㎛ | 6 | 5 | 30
Feeding Pump | 공정용 Sanitary | 3 | 5 | 15
Deep Freezer | -20℃ | 2 | 12 | 24
분무건조기 |  | 2 | 450 | 900 | 초음파노즐
Refiner | Filter Base 0.125㎡, Process Skid 포함 | 1 | 1400 | 1400 | FIMA사, 운송 포함
Seive (Pulverizer) | Φ600, 3단기준 | 1 | 30 | 30 | 일성기공
분말 충전기 | 140 mg/Vial, 80BPM, Weighing System포함 | 1 | 880 | 880 | TOYO사, 80백만￥ * 9.7 *1.13
Balance | 미량 칭량용 | 2 | 10 | 20
RABS | 제습기/Dust Collector 포함 | 1 | 120 | 120 | 충전기,고무전 RABS, 국내 O-RABS 기준
Rubber Stoppering M/C | 200Vials/min, 5ml,3ml, IQ/OQ포함 | 1 | 120 | 120 | 대용파마텍
Capping M/C | 200Vials/min, 5ml,3ml, IQ/OQ포함 | 1 | 200 | 200 | 대용파마텍
Vial Washer | 200Vials/min, 5ml,3ml, IQ/OQ포함 | 1 | 290 | 290 | 대용파마텍
Tunnel Sterilizer | 5000Vials/hr, 5ml 기준 | 1 | 300 | 300 | 대용파마텍
RABS | RABS, Clean Booth, Pass Box 포함 | 1 | 800 | 800 | 국산화
Auto Clave | 2㎥ 기준, 3단 Tray, IQ/OQ포함 | 1 | 170 | 170 | 일성기공/제일기공/현대기공
Hot Air Sterilizer | 1㎥ 기준, IQ/OQ 포함 | 1 | 100 | 100 | 일성기공/제일기공/현대기공
Docking System |  | 4 | 30 | 120 | 분말 및 고무전 무균 투입 시스템
Labeller |  | 1 | 30 | 30 | 선진SM / 한신
Blister | Option(Pin Hole 검사기 등) 미포함 | 1 | 400 | 400
CIP System | CIP 제어 미포함 | 1 | 300 | 300 | 중앙기공/현대기공
Sanitary Pump | CIP/PW/WFI | 4 | 10 | 40
업소용 냉장고 |  | 2 | 20 | 40
Integrity Tester |  | 2 | 25 | 50 | Millipore / Sartorius
Validator | 유선 Type | 1 | 80 | 80
Temp. Recorder | 초저온용 | 1 | 30 | 30
인라인믹서 등 |  | 1 | 300 | 300
공정용부품 | SUS 비이커,세탁기,무균복 등 | 1 | 150 | 150 | 세탁기 포함
총계 |  |  |  | 7359

## Utility
Ⅱ. 세부 투자 내역
3. Utility 설비
|  | 57만 Vials/Y |  |  | 금액단위:백만원
설비명 | 상세내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
PW System | 1㎥/Hr 기준 , 전처리 및 RO,EDI,온도유지,IQ/OQ | 1 | 350 | 350 | DI-Tech 기준
WFI Sys | 900L/Hr, Sparepart포함 | 1 | 300 | 300 | Gettinge 기준,190,000Euro*1320원/Euro*1.13
Clean Steam | 750Kg/Hr, 공조가습용 포함, Sparepart 포함 | 1 | 200 | 200 | Gettinge 기준,130,000Euro*1320원/Euro*1.13
Boiler | 1.5 Ton/Hr,공정용,공조용/연도, 급수, 배수 배관 | 2 | 50 | 100 | 미우라 EZ1500SG기준
AHU | 30000~20000㎥/Hr | 2 | 60 | 120 | 호산/테크윈/한국후지알앤씨
AHU | 30000㎥/Hr (QC,창고 및 CNC지역) | 1 | 60 | 60
HVAC Control System | 온습도 및 차압관리 및 Monitoring | 1 | 250 | 250 | 글로벌데이터시스템
Process Control Sys | CIP/SIP 등, 500Point 추정 | 1 | 200 | 200 | 글로벌데이터시스템
배관자재 | Process & Utility | 1 | 300 | 300
Air Compressor | Oil Free Type (50HP×2 대, 구성품, System 배관) | 1 | 170 | 170 | 이와타세기/아스트라코크
Chiller | 100RT | 2 | 35 | 70 | 센츄리/세기
Cooling Tower | 150RT | 1 | 10 | 10 | 센츄리/세기
수배전반 | 옥외 인입 및 배전반,수배전실 내부 전기공사 | 1 | 200 | 200
비상발전기 | 상시가동기기/WFI/PW순환용, 450KWH | 1 | 70 | 70 | 경유
Heat Exchanger | Shell & tube 방식 | 3 | 15 | 45
배출가스제거장치 |  | 1 | 50 | 50
소 계 |  |  |  | 2495

## QC
Ⅱ. 세부 투자 내역
4. QC 설비
|  | 57만 Vials/Y |  |  | 금액단위 : 백만원
설비명 | 상세내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
GC |  | 1 | 100 | 100
HPLC |  | 1 | 100 | 100
TOC Analyzer |  | 1 | 60 | 60
FT-IR |  | 1 | 50 | 50
Dissolution Tester |  | 1 | 25 | 25
pH, Conductivity Meter |  | 1 | 6 | 6
전위차 적정기 |  | 1 | 20 | 20
아미노산분석기 |  | 1 | 120 | 120
Polarimeter |  | 1 | 15 | 15
미립자 측정기 |  | 1 | 50 | 50
수분측정기 |  | 1 | 17 | 17
점도계 |  | 1 | 1 | 1
Balance | 규격별 | 2 | 10 | 20 | IPC 포함
Elisa |  | 1 | 15 | 15
Melting Point |  | 1 | 2 | 2
무균시험기 |  | 1 | 20 | 20
Incubator |  | 5 | 2 | 10
저온 Incubator |  | 1 | 5 | 5
CO2 Incubator |  | 1 | 2 | 2
Shaking Incubator |  | 1 | 2 | 2
Microcentrifuge |  | 1 | 4 | 4
Vortex Mixer |  | 1 | 1 | 1
Water Bath |  | 1 | 3 | 3
냉장고 |  | 1 | 14 | 14
Isolator | 무균시험용 | 1 | 300 | 300 | BSL등급
Clean Bench |  | 1 | 15 | 15
Hood |  | 1 | 15 | 15
초순수 제조장치 |  | 1 | 15 | 15
Auto Clave | 기구멸균 | 1 | 100 | 100
Life Test Chamber |  | 1 | 30 | 30
Air Sampler | E/M용 | 2 | 10 | 20 | 부유균 측정기
Particle Counter | E/M용 | 2 | 10 | 20
E/M system |  | 1 | 200 | 200
항온항습기 |  | 1 | 17 | 17
현미경 |  | 1 | 10 | 10 | 카메라 등
기타 각종장비 | 초자, 시약장 및 실험 Table포함 | 1 | 50 | 50
UV |  | 1 | 15 | 15 | IPC
Deep Freezer |  | 1 | 15 | 15
Drying Oven |  | 1 | 1 | 1
소 계 |  |  |  | 1485

## 공사
Ⅱ. 세부 투자 내역
5. 공사비
|  | 57만 Vials/Y |  |  | 금액단위:백만원
설비명 | 상세내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
Duct공사 | Terminal HEPA Filter포함 | 800 | 1.5 | 1200 | 생산+QC+창고
Clean Pannel 공사 | 샌드위치판넬 50T기준(QC,포장실 포함) | 430 | 1.2 | 516
Pannel 공사 | 창고 및 Utility실,사무실 | 520 | 1 | 520
Sink 및 잡철공사 | 창고 Rack 및 shutter ,잡공사 포함 | 1 | 70 | 70
바닥도장 | Epoxy Coating(3mm기준) | 1 | 60 | 60
Water Line Loop | WFI & Clean Steam공사 | 1 | 200 | 200
Process Piping | 기계설치 및 Process 부위 배관공사 | 1 | 300 | 300
Utility Piping | CA / Plant Steam /폐수 배관 공사 | 1 | 200 | 200
전기계장공사 | 전등,통신,Cable,Instrument 포함 | 1 | 300 | 300
도시가스 인입공사 | Boiler용 | 1 | 30 | 30
화물 E/L | 3Ton기준 | 1 | 30 | 30
Cold room | 30평 | 1 | 70 | 70
TAB |  | 1 | 50 | 50
소 계 |  |  |  | 3546

## 잡구
Ⅱ. 세부 투자 내역
6. 기타 비품
금액단위:백만원
설비명 | 상세내역 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
사무용 비품 | 책상 및 Mobile Rack 등 | 1 | 50 | 50
지게차 |  | 1 | 70 | 70
운반카트 |  | 10 | 5 | 50
출입통제장치 | 지문인식기/출입요령 등 게시물 등 | 1 | 80 | 80
공구 및 Spare Part |  | 1 | 200 | 200
소 계 |  |  |  | 450